СОЮЗ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ «ПСК СОЮЗ»____

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ                                                 Система зарегистрирована

"ПСК СОЮЗ"                                                                                Ростехрегулированием в едином реестре

(Пожарная безопасность. технические средства защиты)                Свидетельство о регистрации РОСС RU.31529.04ИЖС0

ООО " _________" (Название)

испытательная лаборатория

свидетельство о подтверждении компетентности  испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению инструментального контроля за качеством выполненных работ в области пожарной безопасности, рег. № ССПСКС.RU______

действительно до  «__»______201_г.

# г. Калининград                                                                                                               «__»_____2016г.

Акт № _____

испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность

Наименование организации-эксплуатационника: ООО "____________".

Наименование обслуживающей организации: -

Дата и время испытаний: 18.06.2015 г., 12-00 ч.

Комиссия в составе: должности и ФИО.

Членов комиссии: должности и ФИО, произвела испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода в ООО "____________", расположенного по адресу: г. Москва, ул. __________, дом _____.

Номера стояков и пожарных кранов:1/1, 1/2.

Клапан пожарного крана типа: ДУ-50.

Ручной пожарный ствол типа: РС-13А.

Длина и диаметр пожарного рукава: 20 м.; 51 мм.

Пожарный насос типа: отсутствует.

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах: -

Параметры здания необходимые для проведения испытаний:

- класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1;

- II степень огнестойкости;

- строительный объём здания – 20010 м3;

- нормативный расход на внутреннее пожаротушение – 1х2,5л/сек. (п. 4.1.1, табл. 1 СП 10.13130-2009* «Внутренний противопожарный водопровод»).

Согласно СП 10.13130-2009* «Внутренний противопожарный водопровод»

- расход диктующего пожарного крана – 3,3 л/с;

- давление у диктующего пожарного крана – 0,37 МПа;

- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу - 1 шт.

Результаты испытаний:

Водоотдача (производительность) внутреннего противопожарного водопровода в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. составляет не менее 3,3 л/сек., что соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности, установленным СП 10.13130-2009* «Внутренний противопожарный водопровод».

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана отсутствует; диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний:

Работоспособность клапанов пожарных кранов соответствует требованиям СП 10.13130-2009* «Внутренний противопожарный водопровод», проектным данным и «Методике испытаний внутреннего противопожарного водопровода».

Председатель комиссии ____________________                   ___________

Члены комиссии:           _____________________                   __________

_____________________                   ___________