СОЮЗ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ «ПСК СОЮЗ»____

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ                                                 Система зарегистрирована

"ПСК СОЮЗ"                                                                                      Ростехрегулированием в едином реестре

(Пожарная безопасность. технические средства защиты)                Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31529.04ИЖС0

ООО " ________"

испытательная лаборатория

свидетельство о подтверждении компетентности  испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению инструментального контроля за качеством выполненных работ в области пожарной безопасности, рег. № ССПСКС.RU______

действительно до «__»______201_г.

г. Калининград                                                                                                           «__»___2016г.

Протокол № ___

испытаний пожарных наружных лестниц.

Объект проверки: ООО "__________", расположенный по адресу: г. Калининград ул. ____________________.

Заказчик: ООО "___________".

Основание для проведения проверки: договор № _________.

Дата проведения проверки: __________г.

Вид проверяемых конструкций: металлическая пожарная наружная вертикальная лестница № 1 с крыши здания (П1-1).

Место расположения конструкций: с торца здания.

Условия проведения испытаний: дневное время, хорошая видимость.

Средства испытаний: крановые весы "Металл", комплект оборудования для испытаний наружных стационарных пожарных лестниц и ограждений крыш ТЦ-46, рулетка, штангенциркуль, отвес, набор грузов, фотоаппарат Canon ixus 105.

Визуальный осмотр конструкций лестницы № 1 с торца здания

| № п/п | Номенклатура параметров лестниц и ограждений | Эксплуатационный параметр | Соответствие ГОСТ 53254-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Длина лестницы L, мм. | 17000 | Соответствует |
| 3. | Ширина лестниц B, мм. | 600 | Соответствует |
| 4. | Высота ступени h, мм. | 300 | Соответствует |
| 6. | Размеры ограждения лестницы мм. (ширина/длина/радиус/высота) | отсутствуют | Соответствует |
| 7. | Размеры площадок В1, мм. (ширина/длина/высота) | 600/750/1200 | Соответствует |
| 8. | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений | Не нарушены | Соответствует |
| 9 | Требования к размещению лестниц | Соответствие ГОСТ 53254-2009 | Соответствует |
| 10. | Визуальная проверка качество сварных швов | Соответствие ГОСТ 5264 | Соответствует |
| 11. | Качество защитных покрытий | V-класс | Соответствует |
| 12. | Балки | 16 |  |

Расчет величины нагрузки на балку крепления лестницы:

Н • К2
Р бал. =                      •К3

К1•Х

где Р бал. - нагрузка, при которой следует проводить испытания;

Н - длина лестницы, м;

Х - количество балок крепления лестницы Х=16

K1 - коэффициент, численно равный высоте в метрах участка лестницы, занимаемого одним человеком (пожарным), принимается равным 2,5;

К2 - максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (пожарным), принимается равной 120 кгс (1,2 кН);

К3 - коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5.

17 • 120
Р бал. =                      •  1,5 = 76,5

2,5• 16

Результаты испытаний

| № | Наименование испытываемого элемента | Количество испытываемых точек | Нагрузка, кгс | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ступени вертикальной лестницы | 12 | 180 кгс | Соответствует |
| 2. | Балки крепления лестницы | 16 | 76,5 кгс | Соответствует |

Выводы по результатам испытания:

1.Металлическая пожарная наружная вертикальная лестница № 1 (П1-1) соответствует ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Испытания проводили:

Инженер по испытаниям                          __________        ____________