СОЮЗ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ «ПСК СОЮЗ»____

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ                                                     Система зарегистрирована

"ПСК СОЮЗ"                                                                                   Ростехрегулированием в едином реестре

(Пожарная безопасность. технические средства защиты)                Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31529.04ИЖС0

ООО " ________"

испытательная лаборатория

свидетельство о подтверждении компетентности  испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению инструментального контроля за качеством выполненных работ в области пожарной безопасности, рег. № ССБК RU.РУ______

действительно до «__»_______201_г.

# г. Калининград

# «__»___2016г.

Протокол № 60/Н-14

Контрольных испытаний

Заказчик испытаний: Общество с ограниченной ответственностью «_____________________» 187032, Ленинградская область, _________________________; Генеральный директор - _____________.

Основание для проведения испытаний Договор № ________ от ________ 2016 года.

Место проведения испытаний: ___________________.

Объект испытаний: Изделие из вяжущего вещества на основе полимербетона с заполнением внутреннего пространства вспененным пенополистиролом для использования в качестве фасадного декора с цементным защитно-декоративным покрытием «Best Facade C».

Собственник: ООО «____________________________», Россия,

187032, _________________________________________,

Отбор образцов: Образцы на испытания представлены представителями ООО «___________________»: (Акт приема от _________ 2015 г., Приложение 1).

Образцы для испытаний: для проведения испытаний Собственником было изготовлено 5 образцов цилиндрической формы диаметром 45 +_°2 мм, высотой 50~3 мм.

Регистрационные номера образцов:     00059-01-2015 / НГ (1-5)

Условия кондиционирования:    - температура - (60±6)°С

- время кондиционирования - 24 часа

Цель испытаний: Определение параметров горючести для отнесения материала к негорючим или горючим.

Метод испытаний:

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Метод I Метод испытания на горючесть для отнесения строительных материалов к негорючим или горючим.

Для каждого материала проводят пять испытаний. При испытании фиксируют все наблюдения, касающиеся поведения образца, и регистрируют следующие показатели:

- массу образца до испытания mн, г;

- массу образца после испытания mк, г;

- начальную температуру печи Тп.н, °С;

- максимальную температуру печи Тп.м,°С;

- конечную температуру печи Тп.к,°С;

- максимальную температуру в центре образца Тц.м, °С;

Для каждого образца рассчитывают:

а)	прирост температуры в печи Тп.п = Тп.м – Тп.к;

б)	прирост температуры в центре образца Тц.о = Тц.м – Тц.к;

в) прирост температуры на поверхности образца Тп.о = Тп.о.м – Тп.о.к.

По пяти образцам рассчитывают среднюю арифметическую величину:

а)	прироста температуры в печи, в центре и на поверхности образца;

б)	продолжительность устойчивого пламенного горения;

в)	потерю массы в процентах от начальной массы образцов.

Строительные материалы в зависимости от параметров горючести подразделяют на негорючие (НГ) и горючие (Г). Материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:

- прирост температуры в печи не более 50 °С;

- потеря массы образца не более 50%;

- продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с.

В соответствии с требованиями ГОСТ 30244-97 (метод I) и с учётом федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относятся к горючим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Дата проведения испытаний: «__» __________ 2015 года.

Условия проведения испытаний: - температура -21  0С;

- атмосферное давление - 764 мм.рт.ст.;

- относительная влажность - 63 %.

Аппаратура и средства измерения:

Установка   определения    группы   негорючих   материалов, аттестат N° ______, действителен до ___________ года.

Весы лабораторные электронные, погрешность измерения: 0,01г., действительно до ___________ 2015 года.

Регистрирующее устройство, аттестат № __________, действителен до __________ года.

Штангенциркуль, действительно до 26 октября 2015 года.

Линейка измерительная металлическая, 0-1000 мм, свидетельство о поверке № 0126851, действительно до 26 октября 2015 года.

Секундомер электронный, действительно до 07 мая 2015 года.

Таблица значений показателей и параметров горючести

Таблица 1.

| № образца | Масса образца | Потеря массы, % | Температура печи | Температура в центре образца | Температура на поверхности образца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mн.г | mк.г |  | Тп.н 0С | Тп.м 0С | Тп.к 0С | ∆ Тп.п 0С | Тц.м 0С | Тц.к 0С | ∆ Тц.о 0С | Тп.о.м 0С | Тп.о.к 0С | ∆ Тп.о 0С |
| 1 | 147,9 | 120,8 | 18 | 753 | 773 | 773 | 0 | 740 | 740 | 0 | 765 | 765 | 0 |
| 2 | 135,1 | 115,2 | 15 | 747 | 769 | 769 | 0 | 753 | 753 | 0 | 760 | 760 | 0 |
| 3 | 135,3 | 116,2 | 14 | 752 | 771 | 770 | 1 | 744 | 744 | 0 | 768 | 768 | 0 |
| 4 | 134,1 | 114,3 | 15 | 746 | 765 | 764 | 1 | 754 | 753 | 1 | 763 | 763 | 0 |
| 5 | 137,2 | 117,8 | 14 | 751 | 778 | 778 | 1 | 747 | 747 | 0 | 771 | 771 | 0 |
| Средняя арифметическая величина прироста температуры в печи, 0С |
| Средняя арифметическая величина прироста температуры в центре образца, 0С |
| Средняя арифметическая величина прироста температуры на поверхности образца, 0С |
| Средняя арифметическая величина продолжительности устойчивого пламенного горения, мин-с |
| Средняя арифметическая величина потери массы образцов, % |

По результатам испытаний можно сделать

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образцы, изготовленные ООО «________________» Изделие из вяжущего вещества на основе полимербетона с заполнением внутреннего пространства вспененным пенополистиролом для использования в качестве фасадного декора с цементным защитно-декоративным покрытием «Best Facade C» и представленные на испытания Собственником, в соответствии с требованиями ГОСТ 30244-94 (метод I) и с учётом федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» относятся к негорючим материалам.

Данный протокол испытаний касается только испытанных образцов.

Исполнитель

Инженер-испытатель                                                                                                       _____________

Приложение 1

АКТ

приема образцов на испытания

г. Калининград                                                                                                                  «20» января 2015 г

Заказчик - ООО «_______________________»», Россия,

187032, Ленинградская область, ___________________________

| № | Наименование продукции | Нормативный документ на | Количеств о/размер образцов |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | (материала) | испытания |  |
| 1 | Образцы, изготовленные из вяжущего вещества на основе полимербетона с заполнением внутреннего пространства вспененным пенополистиролом для использования в качестве фасадного декора с цементным защитно-декоративным покрытием «Best Facade C». | ГОСТ 30244-94, п.4.1 | 5 шт./h 50 х d 45 мм. |

После испытаний образцы подлежат утилизации

Образцы принял:

Сотрудник испытательной лаборатории

«______________»                                                                                                                       ___________

# Text boxes

- конечную температуру в центре образца Тц.к, °С;

- максимальную температуру поверхности образца Тп.о.м, °С;

- конечную температуру поверхности образца Тп.о.к, °С;

- продолжительность устойчивого пламенного горения 1г, с.

- максимальную температуру в центре образца Тцм, С; I П /'