СОЮЗ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ «ПСК СОЮЗ»_____

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ                                                 Система зарегистрирована

"ПСК СОЮЗ"                                                                                       Ростехрегулированием в едином реестре

(Пожарная безопасность. технические средства защиты)                Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31529.04ИЖС0

__________ (Наименование)

испытательная лаборатория

свидетельство о подтверждении компетентности  испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению инструментального контроля за качеством выполненных работ в области пожарной безопасности, рег. № ССПСКС. RU

действительно до «__» _________ 201_ г.

# г. Калининград                                                                                                 «__» _____20_г.

# Протокол № __

испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

Наименование организации-эксплуатационника: ООО "___________".

Наименование объекта: ООО "_________", расположенный по адресу: г. Калининград, ул. ________________, дом ____ .

Наименование обслуживающей организации: -

Дата и время испытаний: 18.06.2015 г., 12-00 ч.

Номера стояков и испытываемых пожарных кранов:1/1, 1/2.

Клапан пожарного крана типа: ДУ-50.

Ручной пожарный ствол типа: РС-13А.

Длина и диаметр пожарного рукава: 20 м.; 51 мм.

Пожарный насос типа: отсутствует.

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах: -

Параметры здания необходимые для проведения испытаний:

- класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1;

- II степень огнестойкости;

- строительный объём здания – 20010 м3;

- нормативный расход на внутреннее пожаротушение – 1х2,5л/сек. (п. 4.1.1, табл. 1 СП 10.13130-2009* «Внутренний противопожарный водопровод»).

Согласно СП 10.13130-2009* «Внутренний противопожарный водопровод»

- расход диктующего пожарного крана – 3,3 л/с;

- давление у диктующего пожарного крана – 0,37 МПа;

- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу - 1 шт.

Результаты испытаний ВПВ на водоотдачу по диктующему пожарному крану:

| № п/п | № стояка - № ПК | Диаметр выходного отверстия ручного пожарного ствола, мм. | Длина используемого рукава, м. | Давление, МПа | Расход, л/сек | Высота компактной части струи, м. | Результат испытаний на соответствие СП 10.13130.2009* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1/2* | 13 | 20 | 0,37 | 3,3 | 16,4 | соответствует |

* - диктующий пожарный кран.

Заключение по результатам испытаний:

Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водопровода («диктующего» крана – наиболее удаленного от ввода):

- составляет 3,3 л/сек., что соответствует требованиям СП 10.13130-2009* «Внутренний противопожарный водопровод»;

- давление с учётом потерь на рукаве 0,37 МПа;

- высота компактной части струи 16,4 м, что соответствует требованиям п. 4.1.8, СП 10.13130-2009* «Внутренний противопожарный водопровод».

Испытания проводили:

Инженер по испытаниям                          __________        /_______________